SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

CNPJ: 57.712.473/0001-39

CONSULTA DE PREÇOS/INSTRUÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Telefone e Fax:

Solicitamos o orçamento de preços para o fornecimento dos seguintes serviços/produtos abaixo relacionados, até o dia 31/07. A respectiva proposta de preços somente será recebida até o dia e horário acima especificado, por e-mail (compras@samsibitinga.sp.gov.br).

#### 1. Objeto

Aquisição de 01 (um) Inversor Solar All In One 5kW 48/220V com bateria de lítio 4,8kWh integrada, tipo off-grid, onda senoidal pura, para proteção contra interrupções de energia elétrica no ambiente do CPD (Centro de Processamento de Dados) do Serviço Autônomo Municipal de Saúde – SAMS de Ibitinga, Estado de São Paulo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

A contratação não inclui serviços de instalação elétrica, será feita por processo administrativo específico.

O objeto não se enquadra como bem de luxo. Trata-se de equipamento essencial para a infraestrutura de tecnologia da informação em saúde pública.

| Item | Qtd. (a) | Descrição | R$ unit (b) | R$ total (a)x(b) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | Inversor Solar All In One 5kW 48/220V com bateria de lítio 4,8kWh integrada, tipo off-grid, onda senoidal pura, para proteção contra interrupções de energia elétrica. Referência: Similar ou de qualidade igual ou superior ao Unipower Slim U HOME5K4800 ou similar/equivalente de qualidade comprovada. | R$ | R$ |

#### 2. Justificativa

A presente contratação fundamenta-se no Estudo Técnico Preliminar (ETP) elaborado previamente, que demonstrou a necessidade de proteção do servidor do prontuário eletrônico (e-SUS PEC) contra interrupções de energia elétrica que têm se intensificado ao longo de 2026. O CPD abriga o servidor central do prontuário eletrônico, utilizado por todas as unidades de saúde do município. Quedas de energia causam desligamento abrupto do servidor, risco de corrupção de dados e paralisação do atendimento. A contratação visa garantir eficiência administrativa, economicidade e continuidade do serviço público, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

#### 3. Especificações Técnicas

- Tipo: All In One (inversor + bateria intergrados)

- Potência Nominal do Inversor: 5.000W

- Potência de Pico: Mínimo 10.000W

- Forma de Onda: Senoidal Pura

- Tensão de Saída CA: 220Vac

- Frequência: 60Hz

- Tecnologia da Bateria: LiFePO4 (Lítio Ferro Fosfato)

- Capacidade da Bateria: Mínimo 4,8kWh

- Tensão Nominal da Bateria: 48Vdc

- MPPT Integrado: Sim, com entrada para painéis solares

- Potência Máxima de Painel Solar: Mínimo 5.000W

- Tempo de Comutação: Máximo 10ms

- BMS Integrado: Sim

- Proteções: Sobrecarga, curto-circuito, sobretemperatura, incêndio

- Monitoramento: Display digital + App via Wi-Fi

- Comunicação: Wi-Fi e RS485

- Grau de Proteção: Mínimo IP20

- Certificação: Inmetro

- Garantia Mínima: 5 (cinco) anos

#### 4. Requisitos da Contratação

Não será exigido amostra/demonstração e nem prova de conceito. Será admitida indicação de marca como referência de qualidade, seguida da expressão “ou similar/equivalente”, conforme art. 41, I, da Lei nº 14.133/2021.

A Contratada deverá possuir CNPJ com atividade compatível com comércio de equipamentos eletrônicos, energia solar ou similares.

O equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, em embalagem original do fabricante.

#### 5. Prazo de Entrega

#### Os produtos deverão ser entregues em até 15 (quinze) dias após a emissão do pedido, conforme a necessidade da unidade demandante, durante a vigência do contrato.

#### 6. Local de Entrega

A entrega será realizada no Almoxarifado Central do SAMS, situado à Av. Dr. Victor Maida, 1.055, Centro, Ibitinga/SP, CEP n.º 14.940-175. De Segunda a Sexta, das 7h00 às 15h00.

#### 7. Condições de Recebimento

A entrega deverá ser acompanhada de nota fiscal. O material será conferido pela equipe técnica do SAMS.

#### 8. Critérios de Aceitação

O equipamento deverá atender às especificações técnicas mencionadas. Em caso de não conformidade, a SAMS se reserva o direito de recusar o material, devendo o fornecedor realizar a substituição no prazo máximo de 10 dias úteis.

#### 9. Forma de Pagamento

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega e aceitação do material, mediante apresentação da nota fiscal.

#### 10. Garantia

O fornecedor deverá garantir a qualidade do equipamento, assegurando a substituição em caso de defeitos de fabricação.

11. Frete, Carga E Descarga

Por conta do fornecedor.

#### 12. Disposições Gerais

O contrato será regido pela Lei de Licitações n.º 14.133/21, e o fornecedor deverá cumprir todas as exigências legais aplicáveis.

Validade da Proposta: ____________ dias. (Mínimo 60 (sessenta) dias)

Ibitinga/SP, _____ de __________ de 2026.

________________________________________

[nome da proponente]
[nome do representante legal]